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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

      Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i realizacji na jej podstawie robót budowlanych w formule “zaprojektuj i wykonaj” dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji gazowej kotłowni parowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. 
    Modernizacja kotłowni ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji ponad 10 letnich instalacji wewnątrz kotłowni oraz zmniejszenie ich awaryjności.  Odbiorcami pary technologicznej z kotłowni parowej w szpitalu są obecnie wyłącznie urządzenia Centralnej Sterylizatorni, tj. sterylizatory i myjnie dezynfektory, a po przebudowie Bloku Operacyjnego, także nawilżacze parowe instalacji wentylacji oraz stacja myjąca. 
Zakłada się pozostawienie jako źródła zasilania istniejących kotłów parowych, tj. 2 kotłów o łącznej o mocy 1,3 MW i wydajności ok. 2000 kg pary/h, zlokalizowanych w odległości około 300 metrów od odbiorników pary.
Oferta dostarczona przez Oferenta przedmiotowego zadania inwestycyjnego musi obejmować komplet dostaw i usług niezbędnych do jego realizacji. W ofercie Oferent zobowiązany jest również do ujęcia tych robót i elementów instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym programie, a które są ważne i niezbędne do osiągnięcia końcowego celu, jakim jest dalsza eksploatacja kotłowni, pozwalająca na  bezproblemowe i bezawaryjne zasilanie odbiorników pary w szpitalu.
2. Zakres prac projektowych i robót budowlanych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2.1. Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji gazowej kotłowni parowej polegającej na kompleksowej wymianie  wszystkich rurociągów instalacji wodnej i parowej od kotłów parowych (granicą są króćce przyłączeniowe kotłów i ekonomizerów) do rozdzielacza głównego pary w kotłowni parowej włącznie wraz z wymianą zbiorników: wody zasilającej z odgazowywaczem, rozprężacza odmulin, rozprężacza odsolin, wymianą armatury i automatyki na tych instalacjach i zbiornikach oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
Zakres realizacji zadania nie obejmuje modernizacji kotłów parowych wraz z ekonomizerami, stacji uzdatniania wody oraz instalacji gazowej zasilania kotłów.
W zakres prac projektowych wchodzi obliczenie i stosowny dobór izolacji rurociągów i zbiorników (wstępnie przyjmuje się utrzymanie dotychczasowych średnic rurociągów)
2.2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, jeżeli takie będą
    potrzebne przy realizacji przedmiotu zamówienia,
2.3. realizacja wszystkich prac objętych projektem,
2.4. rozruch urządzeń i instalacji, 
2.5.  wykonanie pomiarów pomontażowych (próby szczelności instalacji, itp.) oraz organizacja odbioru urządzeń i dopuszczenia ich do ruchu przez inspektora UDT, jeśli taki odbiór i dopuszczenie będą potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia,
2.6. demontaż zbędnych urządzeń i instalacji, 
2.7. świadczenie przez okres zadeklarowanej w ofercie długości gwarancji, usług w zakresie wykonywania serwisowych przeglądów okresowych, zgodnie z harmonogramem wynikającym z dokumentacji fabrycznej producenta zainstalowanych urządzeń. 
2.8. wykonanie innych - poza wyżej wymienionymi - prac, które będą musiały być zrealizowane dla osiągnięcia celu realizacji zadania i będą wynikać z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3.1.1. Prawna wykonalność inwestycji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy posiada osobowość prawną – jest  samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 02-00929 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163872. 
Nieruchomość, której dotyczy przedmiot zamówienia, zlokalizowana jest w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5, działka nr 1265/17, AM 8, Obręb Piekary Osiedle; KW 56441 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Legnicy. Nieruchomość jest własnością Województwa Dolnośląskiego przekazaną w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Uchwałą nr 2873/2002 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.10.2002r. oraz Aktem notarialnym Repertorium A nr 1337/2005 z dnia 25.04.2005r. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nastąpiło na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem przeznaczenia nieruchomości na cele statutowe Szpitala.
3.1.2. Ogólny opis istniejących obiektów Szpitala 


             Do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Iwaszkiewicza 5           w Legnicy należą: zespół  I  ( główny) budynków szpitalnych, w skład którego wchodzą  budynki: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1H, 1J oraz 2A i 2 B),  łączniki (1F, 1G) , łącznik do budynku 2B pralni i  łącznik do budynku 2A (kuchni), zespół II budynków szpitalnych            w skład którego wchodzą budynki 3A, 3B i 3C  oraz budynki  wolnostojące: anatomii patologicznej, chlorowni,  budynki stacji elektroenergetycznych ( 3 budynki), wymiennikowni miejskiej, nieczynnej spalarni odpadów, hydroforni, tlenowni, magazyn dostaw inwestorskich. Kotłownia gazowa znajduje się w budynku 2A.
3.1.3. Charakterystyka istniejącego układu zasilania urządzeń  w  parę

Obecnie para technologiczna dla celów technologicznych wytwarzana jest w gazowej kotłowni parowej wyposażonej w 2 kotły parowe wysokociśnieniowe Vitomax 200 HS firmy Viessmann o mocy 650 kW każdy (łącznie 2000kg pary/h). 
Dotychczasowy układ technologiczny instalacji oraz jego charakterystykę przedstawiają projekty wykonawcze, które przedstawiono w załączeniu:
- Projekt wykonawczy  - Technologia wysokoprężnej, gazowej kotłowni parowej o wydajności  2 x 1000 kg/h (załącznik nr 1 do PFU)
-  Projekt wykonawczy – Podłączenie nowej kotłowni gazowej do istniejącej sieci parowej na terenie szpitala (załącznik nr 2 do PFU)
4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.1. Technologia, jakość, niezawodność, bezpieczeństwo

Projektowana do modernizacji sieć rurociągów technologicznych kotłowni wraz z urządzeniami pomocniczymi powinien być oparty na nowoczesnej i sprawdzonej technologii, odznaczać się wysoką dyspozycyjnością i niezawodnością zapewniającą  jego ciągłą i bezawaryjną pracę oraz niezawodną współpracę systemu z istniejącym źródłem i odbiornikami pary będącymi na wyposażeniu działu Centralnej Sterylizacji i planowanymi do zainstalowania, a także spełniać gwarancyjne wymogi jakościowe. Wykonawca winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces technologiczny musi być bezpieczny, wymagane jest zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i środków dla uniknięcia zagrożenia dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowych i awaryjnych wyłączeń.  
Zamawiający wymaga, aby w opracowaniach projektowych dobrano właściwe i dobre jakościowo materiały.
Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel. 
4.2. Realizacja prac modernizacyjnych.
Realizacja prac będzie przebiegać w czynnym obiekcie szpitalnym, w związku z powyższym należy wziąć pod uwagę, że Zamawiający nie dysponuje innym źródłem zasilania parowego odbiorników pary w 100% pokrywającym zapotrzebowanie na parę, w związku z czym należy przewidzieć i tak zorganizować prace modernizacyjne, aby przestoje kotłów i instalacji ograniczyć do niezbędnego minimum, a przerwy w dostawach pary nie trwały dłużej niż 12 godzin.
5. Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej
1) Dokumentację projektowo-wykonawczą będącą przedmiotem zamówienia należy Wykonawca zobowiązany będzie uzgadnić z Zamawiającym na etapie opracowywania i następnie przedłożyć ją do  zatwierdzenia Zamawiającemu, a swoim zakresem winna obejmować wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, BIOZ oraz przedmiarów i kosztorysów.
2) Dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych poniżej wytycznych. Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu   w  taki sposób, w jaki określił je Zamawiający, a w szczególności winna odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./ oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2071 z późn. zm.),  wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.
Dokumentacja projektowa składać się powinna z :
1. projektu budowlano-wykonawczego,
2. przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,
3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskania pozwolenia na roboty budowlane (jeśli takie będzie wymagane). 
Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. Zamawiający otrzyma dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie dwg i pdf. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (jeśli takie bedzie wymagane) należy złożyć do Urzędu Miasta Legnicy.
Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków.
Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być sprzedmiarowany i  skosztorysowany. 
Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 
W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.
W oparciu o przygotowane przedmiary projektant opracuje kosztorysy inwestorskie.
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – ogólnej i szczegółowej. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego, umowy oraz zgodności z projektem wykonawczym. 
6. Organizacja robót
         Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych pozwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych oraz egzemplarze posiadanej dokumentacji projektowej w terminie określonym w umowie . Zaplecze budowy zostanie zorganizowane przez Wykonawcę. Miejsce zaplecza  zostanie wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w miejscach wykonywanych robót  w całym okresie ich wykonywania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia o zakończeniu robót przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy do czasu odbioru ostatecznego. Do obowiązków Wykonawcy należy likwidacja i uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu robót.                                                                                                                                          
    Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
    dla  wszelkiego rodzaju robót  wykonywanych w pobliżu lub bezpośrednio na         
istniejących instalacjach i urządzeniach eksploatowanych przez Zamawiającego.            
   O zamiarze rozpoczęcia takich robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić  
   przedstawiciela Zamawiajacego z niezbędnym wyprzedzeniem. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia czynnych instalacji lub urządzeń należących do Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie  zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie z nim  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wyrządzone szkody Zamawiającemu. Prace prowadzone będą w czynnych obiektach w związku z czym: obowiązuje cisza nocna w godz. 21 – 7. Wykonawca może prowadzić prace                  w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych odziałów Szpitala.
7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
     Wykonawca ma obowiązek znać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
     naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wszystkie odpady powstałe podczas wykonywania prac związanychz realizacją 
    przedmiotowego zadania będą usuwane i unieszkodliwiane przez Wykonawcę.
8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, stosowania i utrzymywania sprawnego, wymaganego przez obowiązujące przepisy 
    sprzętu przeciwpożarowego.
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem z Jego winy.
Prace spawalnicze muszą być prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi               w szpitalu.
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
       Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa      i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywałne  w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagań sanitarne.
10. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                            i jakiekolwiek inne koszty związane z dostawą materiałów i urządzeń do robót                  i odpowiada za stosowanie materiałów i urządzeń przy realizacji zadania posiadających wymagane dokumenty, jak:  atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, które jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    
  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
  właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
     - Polską Normą
     - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, za  zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
11. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegający na finalnej ocenie ilości         i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                 i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru  Wykonawca zobowiązany jest zgłosić stosownym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dniroboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
12. Odbiór końcowy robót.
   Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości będzie przeprowadzony po całkowitym ich zakończeniu i przeprowadzeniu rozruchu wykonanej  instalacji. W czasie rozruchu instalacji Wykonawca przeprowadzi jej regulację dla uzyskania właściwych, optymalnych parametrów. Gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbiór końcowy robót zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających             i ulegających zakryciu, w tym również w zakresie wykonania robót uzupełniających                i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  odbiega od jakości wynikającej z  dokumentacji projektowej                 i specyfikacji technicznej, komisja będzie miała prawo dokonać  pomniejszenia wartości wykonanych robót  i ustalenia zmniejszenia  wynagrodzenia za wykonane roboty               w stosunku do wynagrodzenia ustalonego w umowie. 
13. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację projektową powykonawczą oraz  komplet dokumentów odbiorowych, jak: protokóły badań i pomiarów, uwagi i zalecenia przedstawicieli nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń, itp. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty, dokumentacja i dokumenty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione przez Wykonawcę.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
14. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót w ramach usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, przenoszących europejskie
normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert),     o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane
uwzględnia się:
-  europejskie aprobaty techniczne,
-  wspólne specyfikacje techniczne,
-  Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
-  normy państw członkowskich UE, przenoszące europejskie normy zharmonizowane,
-  Polskie Normy,
-  Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
-  Polskie aprobaty techniczne.
Uznaje się za nie podlegające wątpliwości, że Wykonawca w pełni zaznajomiony                    z zawartością i wymaganiami Polskich norm i przepisów.   
Zwraca się uwagę w szczególności na następujące przepisy i normy:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie   
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie             
  (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690   z   późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994, Nr 89, poz. 414               
  z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym             
  (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 5.06.2014 r. O zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
  oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014, poz.897),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia10 listopada 2006 r.  w sprawie szczegółowych 
  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu  
  wykonującego działalność leczniczą , (Dz.U. 2012, poz.739).
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